关于施工图设计审查意见的函

常州市恒晶酒店管理有限公司：

你单位报送的常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼装修（建筑、电气专业）（编号：2025S053）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S053

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S053

| 项目名称 |  | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼装修（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区智核广场5幢1层，6-10层 | 建设单位 |  | 常州市恒晶酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）各新建轻质墙体，耐火极限、做法不明。防火隔墙应隔断至楼板底面。 2）地坪布置图，地面高差未见。 3）未见一层主要立面。未见天花吊顶做法。 4）未见各部位构造做法。浴室顶棚防潮不明。 5）各无障碍卫生间布置大样，各尺寸、呼叫按钮等未见。 2、顶棚天花软膜材料燃烧性能未见；顶棚GWD08材料未见；应采用A级材料，GB50222-2017第5.2.1条。 3、门玻璃，淋浴隔断玻璃，未采用安全玻璃，厚度不明，不满足《建筑玻璃应用技术规程》第7.2.1，第7.2.4条。 三 、其他意见： 1、非宿舍，说明一/（二）有误。装修设计面积复核，与消防专篇中不一致。增加《旅馆建筑设计规范》、《宿舍、旅馆建筑项目规范》《建筑与市政工程无障碍通用规范》、《民用建筑通用规范》、《建筑环境通用规范》执行标准。《湖北省技术指南2022年版》不适用。 2、无障碍产品（抓杆、座便器、洗脸盆、多功能台、低位挂钩、救助呼叫装置）选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，复核明确。 3、说明二，玻璃门均应采用安全玻璃，说明有误。 4、消防专篇按模版-建筑专业整理。消火栓等设备、设施的设计非建筑专业，请删除。室内各功能部位的装修材料及其燃烧性能表格按模版整理，补充是否无窗房间，是否设自动灭火、火灾报警等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖国岗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 5、一层平面布置图，大堂玻璃窗有误，底图应与原设计一致。门编号未见。余自查 6、一层空调机房地面，顶棚图是否装修分隔使用，功能不明，分隔不明。 7、材料表，设计不应指定产品、品牌。 8、低窗台处护窗栏杆未见。 9、装修吊顶，不应影响自然排烟的开启及窗口的有效面积，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖国岗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、明确各新建轻质墙体做法，荷载应满足土建设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 肖国岗 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、平面图表达不规范，请按《建筑电气制图标准》GB／T50786-2012进行电气平面图设计。 三 、其他意见： - 引用的照明设计标准已废止。 - 增补主要场所照明LPD值。 - ZGG等箱体的进线应与改造设计图对应。 - XY-P5、AL-K1等回路，导线相对断路器规格偏小，余自查。 - 壁灯安装高度应明确。 6、未见客房内照明插座平面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄雯慧 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份