关于施工图设计审查意见的函

崇柏特生物科技（常州）有限公司：

你单位报送的崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-装饰工程）建筑专业变更（编号：2023S1145第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S1145第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S1145第一次变更

| 项目名称 |  | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-装饰工程）建筑专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区东方生命健康产业园标准厂房10号楼 | 建设单位 |  | 崇柏特生物科技（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海贝昱建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-装饰工程）建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、三层丙类生产4，2轴左侧走道处窗C2410编号有误，与原设计不符，该窗的耐火性能不应改变，GB50222-2017第4.0.1条。 三、其它意见： 1、2交B~C轴BM1222,消防门平时管控，此门管控方式不明，与原设计不符，疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开。若采用门禁等措施，电气专业是否已设计，请提供依据。 2、立面图C/D，金属壁板不应为镜面反光材料，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王浩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 李伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-装饰工程）建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王浩 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 李伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份