关于施工图设计审查意见的函

常州卫生高等职业技术学校：

你单位报送的常州卫生高等职业技术学校移址迁建项目幕墙工程-1#~11#、13#（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S244）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S244

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S244

| 项目名称 |  | 常州卫生高等职业技术学校移址迁建项目幕墙工程-1#~11#、13#（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区邹区镇 | 建设单位 |  | 常州卫生高等职业技术学校 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州卫生高等职业技术学校移址迁建项目幕墙工程-1#~11#、13#（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、1#楼一层5~6轴交A~B轴处外窗尺寸与原设计不符。 2、请明确穿孔铝板穿孔率（保障内部房间采光通风要求）。 3、6#楼幕墙尺寸与原设计略有不同，是否满足原设计要求请复核。 4、请明确6#楼陶土板幕墙楼层封堵是否与9#楼一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李超鹏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州卫生高等职业技术学校移址迁建项目幕墙工程-1#~11#、13#（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1#-BZ-01~05：200厚墙身厚度(MJ1)、土建墙身大样女儿墙顶YD*等尺寸小于埋件尺寸，不满足GB/T50010-2010第9.7.4条，余图同。 2、计算书：9#场地类别II类与实际不一致，加速度调整系数，不满足GB18306-2015第E.2条。 三 、其他意见： 1、SM-01：设计说明二条增加JGJ336-2016 、JG/T231-2018、T/CBDA 26-2019等标准。 2、1#-QS-01：12.500标高处女儿墙复核土建墙身大样受力，余图同。 3、1#-JG-01：土建墙身大样女儿墙顶YD*混凝土强度小于技术要求6条C30，请复核，余图同。 4、AJD、BJD、CJD-**：图中埋件做法不明。 5、依据T/CBDA 26-2019第6.1.2条提供主体设计师审核确认函。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李超鹏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周剑如 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州卫生高等职业技术学校移址迁建项目幕墙工程-1#~11#、13#（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补幕墙顶部与接闪带的连接详图。 2、根据GB55024-2022，第7.1.3.3条要求，建筑外墙垂直敷设金属件除顶端与防雷装置连接（与接闪带连接）外，底端亦应与防雷装置连接，现场应做好为竖向龙骨连接防雷装置的预埋金属板，若预埋工作不完善则应充分利用预留的防雷接地电阻测试点及预留的接地引出线等条件做好竖向龙骨的接地措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李超鹏 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 周剑如 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份