关于施工图设计审查意见的函

常州江南环境工程有限公司：

你单位报送的常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目幕墙工程-研发车间（建筑、结构、 电气专业）（编号：2025S285）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S285

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S285

| 项目名称 |  | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目幕墙工程-研发车间（建筑、结构、 电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 春江南路东侧、东风二路南侧 | 建设单位 |  | 常州江南环境工程有限公司 |
| 设计单位 |  | 中星联丰建设集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目幕墙工程-研发车间（建筑、结构、 电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图纸PM-02，平面图与原施工图不一致，请复核。其余楼层同步复核。 2、图纸JD-06，窗台处应设排水坡，其余图纸同步复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈稿通 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈榕希 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目幕墙工程-研发车间（建筑、结构、 电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、SJ-01：主体结构概况信息有误；2.2条，幕墙设计规范应补充《建筑幕墙工程技术标准》（江苏省标）；《建筑抗震设计规范》应采用最新版本，全面自查引用规范版本； 2、MJ-01：C、D等节点在挑耳等边缘处，应注明锚件距离结构边缘的最小距离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈稿通 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈榕希 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目幕墙工程-研发车间（建筑、结构、 电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、根据DB32／T4065-2021，第4.9.2条，幕墙应按第二类防雷建筑设防，设计说明六.1需调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈稿通 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈榕希 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份