关于施工图设计审查意见的函

常州灵动芯光科技有限公司：

你单位报送的常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、电气专业）（编号：2025S273）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S273

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S273

| 项目名称 |  | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东方三新产业科创园一期9栋1-2层部分 | 建设单位 |  | 常州灵动芯光科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏文博建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、构造做法、装饰材料表，各部位、材料的燃烧性能等级未见。 2、一层中间仓库、二层D交3轴房间，为无窗房间，地面材料B1级，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条的规定。 3、立面图一/二，门厅内玻璃隔断，开门，本次已改动，各玻璃材质、单块面积应满足《建筑玻璃应用技术规程》第7.1.1-1规定的安全玻璃要求，且易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并应设提示标识。（二层门厅内同） 三 、其他意见： 1、消防专篇第2.9，说明有误。表6.2.1，是否无窗房间，是否设火灾报警、自动喷淋有误，与原设计复核。 2、一层平面图，高温设备，测试台是否有高温、明火、易燃易爆危险部位，复核，防火分隔措施复核。 3、未见吊顶图，顶棚各基层材料均应采用A级，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴梦甜 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 包雷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 朱明华 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李银梅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份