关于施工图设计审查意见的函

常州行健致远教育信息咨询有限公司：

你单位报送的常州行健致远教育信息咨询有限公司装修项目（原常州现代传媒中心项目）（编号：2025S277）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S277

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S277

| 项目名称 |  | 常州行健致远教育信息咨询有限公司装修项目（原常州现代传媒中心项目） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市新北区三井街道龙锦路1590号现代传媒中心3号楼101室三层 | 建设单位 |  | 常州行健致远教育信息咨询有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州行健致远教育信息咨询有限公司装修项目（原常州现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、储藏间采用耐火极限1H的隔墙，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.2.3.4。 三 、其他意见： 1、活动区、总经理办公室、配套办公、茶室、休息室组成一个大房间，请复核并标注房间面积。 2、原大空间商业局部作为培训机构，实际形成的疏散通道应同步改造到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张娟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州行健致远教育信息咨询有限公司装修项目（原常州现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张娟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计 0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州行健致远教育信息咨询有限公司装修项目（原常州现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施-01 复核消防管材不低于原土建设计要求；补充喷头安装图例。 - 水施-03 灭火器建议设置在易于发现取用处；复核消火栓立管位置是否与原土建施工图一致；休息室不满足2股消火栓充实水柱同时到达室内的要求。 3.水施-07 本场所给水系统无需设置计量水表？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭莉娜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 文如 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州行健致远教育信息咨询有限公司装修项目（原常州现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 提供的原图与本次改造，公共部位的隔断不一致，应复核情况。 - 设计说明十三.14显示不全。 - 照明平面图增补导线芯数标准。 - T轴线处储藏间增加火灾探测器。 - 储藏间照明开关移至房间门外，共两处。 6、明确照明配电箱的非消防联动切断点的位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周翔 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王顺利 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州行健致远教育信息咨询有限公司装修项目（原常州现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施05 与建筑复核改造区域的边界条件（是否应有相对应的疏散通道）；复核确认本次改造设计不降低原设计其余区域的消防要求（原大空间排烟设施）。 - 暖施05 空调采用分体空调，与建筑复核是否能满足其安装条件。 3、暖施06 无窗房间（储藏间等）应设机械通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹秀琴 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 乔启光 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份