关于施工图设计审查意见的函

江苏华腾工业技术有限公司：

你单位报送的江苏华腾工业技术有限公司新建汽车智能设备制造及研发基地项目-室外消防给水总平面图（编号：2025S313）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S313

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S313

| 项目名称 |  | 江苏华腾工业技术有限公司新建汽车智能设备制造及研发基地项目-室外消防给水总平面图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 腾辉路东侧、岳杨路北侧 | 建设单位 |  | 江苏华腾工业技术有限公司 |
| 设计单位 |  | 中北工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏华腾工业技术有限公司新建汽车智能设备制造及研发基地项目-室外消防给水总平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.消总变-1/1 室外消防给水管道增设相应分隔阀；消防取水口设置在机动车车位下影响取用；消防取水口补充锁具及防倒灌措施，DN300给水球墨铸铁管取水管径偏小；生活给水管网不在此次消防总图审查范围内；补充室外消防设施防止机动车撞击措施和设置标记标识的说明；部分室外消火栓不满足沿道路5米内禁止停车的要求。复核室内消火栓系统水泵接合器设置在消防车道上？未见喷淋系统水泵接合器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘涛 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋健 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份