关于施工图设计审查意见的函

常州水杉口腔门诊部有限公司：

你单位报送的常州水杉口腔门诊部有限公司装修改造项目（原青枫公园南侧C地块三期）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S317）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S317

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S317

| 项目名称 |  | 常州水杉口腔门诊部有限公司装修改造项目（原青枫公园南侧C地块三期）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区北港街道水杉路29号龙名仕豪庭12幢205、206号 | 建设单位 |  | 常州水杉口腔门诊部有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 412㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 21.6m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州水杉口腔门诊部有限公司装修改造项目（原青枫公园南侧C地块三期）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、改造部分两个疏散口位于同一空间内，建议增加疏散口之间间距保障疏散安全。 2、口腔门诊设有多间诊室、CT室，请明确其诊疗范畴，如为医疗性质。应按医疗要求与商业进行防火分隔并分别疏散。 3、6轴交L~C轴处增设卫生间，请复核其下层空间功能。未见无障碍设施与设计说明不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州水杉口腔门诊部有限公司装修改造项目（原青枫公园南侧C地块三期）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、仅提供复核书，施工图中未注明各功能的使用活载，难以确保结构安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯俊福 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州水杉口腔门诊部有限公司装修改造项目（原青枫公园南侧C地块三期）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下该口腔门诊部排水是否均可以不做处理直接排放。 2、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 3、消防设计文件有关消防增压泵参数描述不全。 4、有关室外消防的内容设计说明与消防设计文件的描述不一致。 5、3轴处有卫生洁具未接给排水管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州水杉口腔门诊部有限公司装修改造项目（原青枫公园南侧C地块三期）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未考虑非消防电源联动切除，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。 三 、其他意见： 1、2AT箱体内双电源转换开关型号非通用型，应明确转换开关极数，箱体内SPD亦应明确极数。 2、应急照明集中电源蓄电池应急点亮时间，消防专篇与系统图不一致。 3、平面图应有轴线号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州水杉口腔门诊部有限公司装修改造项目（原青枫公园南侧C地块三期）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施05 防烟分区2F-2-2的自然排烟窗应设置在走道两侧且距离不应小于走道长度的2/3，GB51251-2017第4.6.3-3条。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2022等现行规范标准；诊室等房间的新风量设计应满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 - 设于高处不便于直接开启外窗应按“常住建【2024】214号文”的要求设置开启装置。 - 暖施02 排烟计算表格中有效开启面积的数值与平面不一致；消防专篇完善管道及防火等设计涉及的相关内容。 4、暖施05 门诊有关的无特殊要求的排风机应设在排风管路末端，使整个管路为负压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份