关于施工图设计审查意见的函

常州品硕餐饮娱乐管理有限公司：

你单位报送的常州品硕餐饮娱乐管理有限公司改造项目（原天龙大厦四层局部）（编号：2025S316）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S316

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S316

| 项目名称 |  | 常州品硕餐饮娱乐管理有限公司改造项目（原天龙大厦四层局部） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道怀德北路35号四层 | 建设单位 |  | 常州品硕餐饮娱乐管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造2188㎡ | 建筑层数 |  | 地上28层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 100m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州品硕餐饮娱乐管理有限公司改造项目（原天龙大厦四层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04，新增室外钢梯与周边建筑开窗不满足2m的要求，GB50016-2014,第6.4.5条。新增钢梯造成部分主楼1~4层外窗封堵，应复核原有建筑功能及使用是否受影响及满足规范要求，同时应征得受影响的产权方及使用者同意后方可实施。 三 、其他意见： 1、建施-01，电梯层门应标注耐火完整性的要求。 2、建施-02，本次改造已改变原建筑四层功能，图中表述有误。 3、建施-03，卫生间顶棚防潮层未见表示。 4、建施-04，新增室外楼梯应表示各层平面，同时复核与一层汽车库坡道是否有影响。 6轴处新增管井应表示开口部位，复核与楼梯间距是否满足要求。 5、建施-05，北侧现状楼梯不作为本层疏散应采取措施，防止危险时刻人员误入。P轴-D轴两包厢分别大于30㎡，超15人，应设两个安全出口。复核1轴-3轴交A轴-D轴包厢最远点至安全出口距离是否能满足规范。部分包厢利用舞台上门作为安全出口，此处存在高差，不利于安全疏散。复核临外墙包厢是否满足应急排热排烟窗开启的要求。P轴处通道上存在高差，不利安全疏散。每个房间人数应标注。 6、补充南侧两部楼梯一层平面图，复核是否可以直通室外。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州品硕餐饮娱乐管理有限公司改造项目（原天龙大厦四层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、钢梯位移比在工况8为X向：176，Y向1.82； 在工况12为X向1.73，Y向2.69，请核； 计算书三维示意图中，钢楼梯不连续，请核。 2、缺钢结构防火设计、钢结构节点计算，包括柱脚设计。 3、结4：应明确防火涂层类型、防腐设计年限。 4、结5：“钢楼梯基础平面图”应明确钢楼梯在原建筑中的位置，钢柱落在原建筑砼墙顶上，应对原建筑有评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯俊福 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州品硕餐饮娱乐管理有限公司改造项目（原天龙大厦四层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施03 请复核确认原有消防设施是否满足规范要求?（如低区消火栓及喷淋系统是否由屋顶消防水箱供水? 消防水池有效容量等）。 - 水施04 调整部分消火栓位置设置在易于取用处。 - 水施05 部分喷头间距（如A~B轴交2~3轴处喷头）为何小于1.8米? 4. 水施08 四层排水管道敷设是否影响三层建筑功能? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州品硕餐饮娱乐管理有限公司改造项目（原天龙大厦四层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - A轴交4~5轴、E轴交1轴封闭楼梯间应急照明未采用专用回路，不满足GB51309-2018，第3.3.4.1条。 - G轴交6轴处疏散出口为借用防火分区疏散，未考虑不可借用情况，不满足GB51309-2018，第3.1.4.2.1）条。 - 消防专篇三.1.(1)关于疏散照明照度值要求不满足GB55037-2022。第10.1.10条，应调整并复核实际设计情况。 - 未设置地面指示标志，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.3.6.4条。 三 、其他意见： 1、配电箱进线为TN-S制，箱体内SPD应选用4P型。 2、配电桥架宜敷设在公共走道上方。 3、本工程具备按GB51309-2018实施的条件，应执行GB51309-2018。 4、非消防供配电系统若沿用原系统，请将原系统图放进本次改造施工图中并注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量引起进行改造设计变更。 5、引用的《民用建筑电气设计规范》、《建筑照明设计标准》已废止，本工程应执行现行标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州品硕餐饮娱乐管理有限公司改造项目（原天龙大厦四层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施02 排烟设计范围涉及GB55037-2022第8.2.2-6条要求的内容应注明，第5.1-2、3条表述有误，应急排烟排热设施由建筑专业判断与实施应注明。 - 暖施06 风冷模块机应注明其COP、IPLV值（设备表同），并应满足GB55015-2021第3.2.9、3.2.11条要求；人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。 三 、其他意见： - 暖施01 与建筑复核明确本次改造是否改变使用功能。 - 暖施04 防烟分区12排烟口距该防烟分区最远点的水平距离需复核调整；排烟风机的排烟出口采用的围合方式是否满足建筑相关的安全要求。 - 复核确认本次改造设计不降低原设计其余区域的消防要求。 - 暖施15 复核风管穿B轴交3轴及6轴交K轴处的隔墙是否未设防火阀。 5、暖施16 空调水管平面图中管道布置未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份