关于施工图设计审查意见的函

常州丽程酒店管理有限公司：

你单位报送的常州丽程酒店改造项目-装饰设计（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S353）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S353

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S353

| 项目名称 |  | 常州丽程酒店改造项目-装饰设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道晋陵中路515号 | 建设单位 |  | 常州丽程酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-装饰设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、装施04-1，部分说明文字重叠，重新调整。 2、装施04-2，字体过小，重新调整。 3、装施42，一层窗高2.2m，图中均为1.8m,与土建不一致，重新复核，可能影响吊顶高度。其余一层图纸，类似问题同步调整。 4、装施47，装施51水波纹玻璃的厚度，材质应注明。且室内隔断应满足JGJ113-2015，第7.2.3条的相关规定。 5、夹胶玻璃应注明胶片层厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘建武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 李震雨 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-装饰设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 高鸣 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高鸣 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-装饰设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姚卫 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孙大伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-装饰设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 厨房间灯具插座防护等级未作要求，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 三 、其他意见： - 复核插座（AP86Z13A-16N）的规格是否复核实际使用要求，且图例与插座（AP86Z223A-10N）一样。 - 应按GB50016-2014（2018年版），第10.2.5条，将库房内开关移至门外。 3、复核引至卫生间潮湿场所的线路保护管是否满足GB55024-2022，第6.2.2.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 胡永建 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡永建 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份