关于施工图设计审查意见的函

常州特昂餐饮娱乐有限公司：

你单位报送的常州特昂餐饮娱乐有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S361）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S361

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S361

| 项目名称 |  | 常州特昂餐饮娱乐有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道中吴大道1259号地铁中心2号楼下沉广场-茶山汇广场CS-12 | 建设单位 |  | 常州特昂餐饮娱乐有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 187㎡ | 建筑层数 |  | 24层 |
|  | 建筑高度 | 99.5m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州特昂餐饮娱乐有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、新增外门无传热系数要求、外墙缺保温措施，设计深度不满足要求。 三 、其他意见： 1、本次改造涉及防火分区改变，复核新增防火墙是否位于承重结构上。该防火墙南侧走道实际为内走道，与相邻便民设施外窗间距宜满足2米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵振强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州特昂餐饮娱乐有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 韩朱斌 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 杨念菻 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州特昂餐饮娱乐有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 牟春燕 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州特昂餐饮娱乐有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、图中标注的2ALE6箱的位置，经查原土建电气图，该位置只有编号为-2AE6箱，且-2ALE6箱中设置的电气回路均已使用，请核对并处理后予以修改本次设计。 2、原有土建电气设计中的消防应急照明控制系统还未采用GB51309-2018中规定的系统，而本次设计的消防应急照明系统却是按GB51309-2018所规定的系统进行的，但设计并不完整，应补充整改。 3、消防设计专篇中3.1条中，有些数据不正确，本工程消防应急照明备用电源的连续供电时间应为1.0h。 三 、其他意见： 1、本次改造设计的面积比原有设计的供电面积增加了，对原土建电气设计预留的用电容量是否够用图中未作交待，应重新核对并处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王丞 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨昌无 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州特昂餐饮娱乐有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本改造区原机械排烟系统应拆除，排烟风管端头应封堵，设计应予说明。 2、35-N轴左侧房间排烟设施符合GB51251-2017要求，本改造设计不影响其消防安全条件，设计应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈大建 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陈敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份