关于施工图设计审查意见的函

中策橡胶（金坛）有限公司：

你单位报送的高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目-室外消防给水总平图（编号：2025S369）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S369

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S369

| 项目名称 |  | 高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目-室外消防给水总平图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 金湖北路366号 | 建设单位 |  | 中策橡胶（金坛）有限公司 |
| 设计单位 |  | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目-室外消防给水总平图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.201106（S）-002-4-001 违反GB50974-2014 12.4.2条 消防管道试验压力值不满足规范要求。 2.201106（S）-002-4-002 违反GB50084-2017 10.1.4条 室外喷淋干管未设环状供水管道。 3.201106（S）-002-4-002 违反GB50974-2014 8.1.4条 202、303南侧室外消防管道未设置成环状。 三 、其他意见： 1.201106（S）-002-4-001 设计说明中补充室外消防设施设置警示标志和防止机动车撞击措施说明；按GB50974-2014 8.2.5条调整室外埋地管道连接方式；补充室外管道敷设施工安装要求说明。 2.201106（S）-002-4-002 部分室外消火栓数量阀门间数量超过5个；补充倒流防止器设置类型；喷淋干管节点间及室内引入管间增设阀门，室外消火栓干管同；平面图补充消防水泵接合器并复核与室外消火栓间距；复核油罐区防火堤设置及与室外消火栓间距，明确此次总图设计范围；201106（S）-002-4-002同。 3.总图显示不够清晰，请调整总图比例及淡化建筑总图比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄凯 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 黄凯 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月28日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份