关于施工图设计审查意见的函

中国农业银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-改造设计（编号：2025S364）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S364

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S364

| 项目名称 |  | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-改造设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东城路108号东方现代商务中心3幢101号、202号、203号及302号 | 建设单位 |  | 中国农业银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 2694.25㎡ | 建筑层数 |  | 17/-2层 本次改造1、32层局部层 |
|  | 建筑高度 | 79.75m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： （1）凭证间的门应采用乙级防火门，不低于2h到顶的防火隔墙分隔，补充。 （2）二层设员工餐厅，未见厨房、备餐等，设计功能缺失。 （3）补充银行的低位服务设施，容膝容脚空间的无障碍要求。 三 、其他意见： 1、消防专篇第2.5.2，疏散距离按《建筑设计防火规范》第5.5.17条复核明确，45米为布置家具后的实际行走距离，应同时满足。二层三层疏散宽度按实际功能疏散人数复核所需设计疏散宽度。 2、现金服务区的联动门，是否设门禁不明。各设门禁的门在火灾时具有自动释放的功能，与电气专业复核，且人员不需使用任何工具，即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。 3、疏散出口、疏散通道上设管理卷帘门，应同步明确该卷帘门的使用时间，及卷帘门关闭时是否内部有人员。 4、二层保安室，休息室，驾驶员室是否24小时有人，疏散通道上门禁是否限制其人员进入，与银行内部区建议加强防火分隔措施。三层侯梯厅、休息室的使用时间请明确，门禁分隔后无安全出口。 5、二层大会议室、员工就餐区整体人数复核明确，并提供依据，大于60人数，疏散门均应向疏散方向开启。 6、三层3交C轴商业疏散出口宽度复核，应均匀疏散。阴影区1~2轴一、二层已改造，详见2025年4月江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目改造图，补充说明。 7、平面图中各墙体图例打印不清。新增隔墙的各自耐火极限补充完整。疏散走道门洞封堵处墙体做法引注，，耐火极限补充。与墙体图例一致。 8、UPS室，机房是否有易燃易爆风险，复核。隔墙耐火极限补充。 9、构造做法，水泥砂浆贴面砖为落后工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、结2：B/6-7轴左侧部分板面筋不足；结7：B/10-11轴板面筋不足，未采取加固措施。余自查。 三 、其他意见： 1、计算书中主楼风荷载体型系数有误；档案室局部活载是否已按12.0考虑；局部走道及有蹲坑卫生间活载2.5小于总说明中限值，请核。 2、JKL04加固计算书中原梁底纵筋有误，请核。 3、总说明工程概况中请明确原设计单位、历次维修改造情况、检测鉴定结论等。结通1与结通4较多内容重复，建议按加固设计要求整理完善。 4、总说明中明确GB50367-2013第3.1.7条相关要求；复核第8.2.9条植筋深度。 5、补充新增钢梁防火计算。结通2第10条应与消防专篇一致。 6、明确构造柱纵筋植入楼板时构造要求。 7、结2：根据GB50367-2013T第9.1.1条，粘钢加固法不适用于原楼板无筋区域，请核。“附加U型钢板箍详图”用于何处，请明确。 8、裙房二层9-10轴、10-11轴/B-C轴Y向是否有梁，Y向板底筋是否满足计算要求，请复核。 9、结07中部分图层未显示，请核。其余图自查。 10、复核裙房A/11轴框架柱是否需要加固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 沈银 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐有明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施-01 补充喷头选型说明及安装图例；结合原施工图复核消防管材。 2.水施-02 按既有建筑改造消防专篇格式填写消防设计专篇。 3.水施-03 补充灭火器以满足凭证间灭火器最大保护距离要求；其余平面自查。 4.水施-06 一层未见喷淋末端试水阀设置。 5.水施-07 保安室等区域为何不设置喷淋系统？ 6.水施-08 三层喷淋设置末端试水装置与原施工图不一致，请复核；调整局部喷淋管网以避免穿越结构缝。 7.水施-09 补充新增排水立管系统图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭跃 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、卷帘门外露金属构件等未作等电位联结，不满足GB51348-2019，第9.4.6条。 2、三层淋浴间未采取等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第12.10.4条。 3、二层机房开门不满足GB51348-2019，表23.4.2。 4、二层机房未设置消防电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 5、二层机房未考虑等电位联结并接地措施，不满足GB51348-2019，第12.9.2条。 三 、其他意见： 1、供配电系统若沿用原系统，请将原系统图放进本次改造施工图中并注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量引起进行改造设计变更。 2、明确智能化系统的设计考虑。 3、增加火灾报警端子箱系统图，复核短路隔离器所带设备点数是否满足规范要求。 4、复核本工程卷帘门是否为消防负荷，并复核ALE1-1-WPE4回路断路器选型。 5、二层保安室、三层9轴交B轴处办公室增加火灾探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孟江楠 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 营业大厅等人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。 三 、其他意见： - 暖施01、03 设计说明和绿建专篇中空调风管绝热材料的导热系数、厚度等参数应一致；绿建专篇中全热交换器的热回收效率、冷热源和末端设备节能控制及运行模式相关内容应注明。 - 暖施11、12 一层加钞间的排风、二层茶水间的新风未见设计，余同自查。 3、按施工图设计深度要求补充排烟及空调系统图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张昆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份