关于施工图设计审查意见的函

常州市总工会：

你单位报送的常州市总工会文化宫广场东南转角楼装饰工程-装饰（编号：2025S372）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S372

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S372

| 项目名称 |  | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼装饰工程-装饰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区和平北路166号 | 建设单位 |  | 常州市总工会 |
| 设计单位 |  | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼装饰工程-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、装饰-02，室内装修禁止使用溶剂型涂料，图中仍有相关说明，设计说明部分字体重合，需调整。 2、装饰-04，地面瓷砖防滑设计等级为Cd级，应根据不同部位分级设计。 3、装饰-05，C轴-D轴处对外的门未见，复核是否取消。12轴处由于改造，外墙范围调整，保温范围应相应调整。 4、装饰-16，部分区域设计镜面不锈钢吊顶，此处位于大空间办公顶棚，可能涉及部分疏散通道，建议调整。 5、装饰-32，艺术玻璃材质应注明，其余类似问题同步调整。 6、装饰-37，镜面材料材质应注明。 7、装饰-40，镜面材料高达13.45m，如何安装？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 江斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 缪一 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼装饰工程-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、相较于土建施工图，一层增加了房间及隔墙，二层取消了卫生间局部增加隔墙，三层增加了隔墙，未见按调整后的平面功能及墙体分隔进行结构复核，余自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 江斌 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 缪一 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计 0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼装饰工程-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐秋伟 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐秋伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼装饰工程-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层挡烟垂壁两侧防烟分区内仅设一只火灾探测器，不满足GB50116-2013，第4.5.1.2条。 2、办公区域照明设计统一眩光值超标，不满足GB55016-2021，第3.3.4条。 三 、其他意见： 1、一层4轴交F~G轴指示标志位置不合适，4轴交D轴处指示标志被遮挡，其余楼层存在相同情况。 2、应急照明集中电源供电时间与原设计不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 左思伟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 左思伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼装饰工程-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、楼梯间通风窗可开启面积计算详图未画出。 b、吊顶未注明为封闭式。 c、三层防烟分区3-1功能未与建筑专业确认（如非办公，则计算排烟量错误）。 d、无电气专业确认活动挡烟垂壁控制符合GB51251-2017第5.2.5条的说明。 e、无二层补风设计。 f、暖施01：八.2中无有关数据。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆成钢 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陆成钢 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

产值计算表（装修）

建筑类型：                                                填表日期：2025.5.29

| 项目名称 |  | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼装饰工程-装饰 |  |  |  |  |  | 编号 |  | 2025S372 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 |  | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 工程等级 |  |  |
|  |  | 收费标准（元/㎡） |  |  |  |  |  | 收费金额（元） |  |  |
| 专项工程 | 装饰□ | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 预算投资（元） |  |  |
|  | 幕墙□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻钢□ | 收费标准（‰） |  |  |  |  |  | 收费金额（元） |  |  |
|  | 智能□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产值系数 |  |  |  | 2.0 |  | 计算产值（元） |  |  |  |  |
| 类别系数 |  |  |  |  |  | 住宅楼一次受理面积 |  |  |  |  |
| 类别 专业 |  |  | 审查人员 |  |  |  | 比例（％） |  |  | 产值（元） |
| 建筑 |  |  | 邢□、邢、张□、白□ |  |  |  | 50% |  |  |  |
| 结构 |  |  | 袁□、盛□、袁蓓□ 徐荣华□、汤 |  |  |  | 10% |  |  |  |
| 给排水 |  |  | 唐、王健□ |  |  |  | 9% |  |  |  |
| 电气 |  |  | 汤□、杨重义 |  |  |  | 18% |  |  |  |
| 暖通（通风） |  |  | 朱、顾□ |  |  |  | 13% |  |  |  |
| 勘察 |  |  | 王□、韩□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 常州市总工会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、产值系数：住宅小区50000平方米及以下为0.85，住宅小区5万～10万平方米为0. 75，10万以上为0.65；公建5000平方米及以下为1.4，5000平方米～10000平方米为1.35，10000平方米及以上为1.3。以上面积指标为一次受理面积。

2、当某专业缺项时将其产值比例折算到其它各专业，以项目总比例100%计。

3、以上收费计算仅用于计算产值。