关于施工图设计审查意见的函

联检（江苏）科技股份有限公司：

你单位报送的常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目-研发楼智能化工程（编号：2025S370）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S370

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S370

| 项目名称 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目-研发楼智能化工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 长江中路西侧，港务路北侧 | 建设单位 |  | 联检（江苏）科技股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目-研发楼智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、安防监控中心未设置紧急报警装置及未明确向上一级接处警中心报警的通信接口，不满足GB51348-2019，第14.9.4条。 2、无障碍卫生间求助按钮的安装高度未明确，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： 1、需明确视频监控系统需具备GB55029-2022，第3.5.2条2、3、4款的功能。 2、设置在户外的摄像机灵敏度要求应满足GB51348-2019，第14.3.6.3条。 3、摄像机宜明确焦距、像场高度等参数要求。 4、复核塔楼电梯轿厢视频监控摄像机的设置。 5、复核儿童活动场所视频监控是否存在监控死角。 6、复核地下电动汽车车位是否钧处于视频监控范围内，如D~E轴交10~12轴区域。 7、复核位于疏散通道上的门禁系统能否在火灾或紧急情况下，人员不需使用任何工具 即能容易地从内部打开，且在门内一侧显著位置应设置明显标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 柯中华 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 柯中华 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份