关于施工图设计审查意见的函

常州星林汇文化传媒有限公司：

你单位报送的常州星林汇文化传媒有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S382）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S382

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S382

| 项目名称 |  | 常州星林汇文化传媒有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区荷花池街道北大街2-8号新世纪商城B座10F楼B10—06A | 建设单位 |  | 常州星林汇文化传媒有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积550㎡ | 建筑层数 |  | 地上16层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 88.4m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星林汇文化传媒有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施01， 说明应为建筑设计说明，不应都为防火设计说明，如五设计专篇中，第7条，改造应为一整体，不应仅包含消防改造设计，土建相关的其他改造内容均应涉及。 2、建施02,第1.2.2条中，使用功能由商铺调整为KTV属于功能改变，防火分区一、二之间用防火卷帘分隔，不能借用任何宽度。 3、建施06，分隔的空间不能简单的以空腔来表示；填充六边形空间功能显示为包厢，请复核是否准确，此区域作为疏散走道应进行完整设计，不应如图示所述，不在本次设计范围，此空间最远点至安全出口的距离是否能满足？改造面积550㎡有误，应重新复核；复核整体这栋楼是否有其他歌舞娱乐业态，应满足GB55037-2022，第2.2.5条。复核位于新增卫生间下方的九层平面功能，是否有餐饮等对水敏感部位，应提供相应的证明材料；部分包间功能未见应表示完整，且应注明人数。5轴处包厢疏散仅示意至8轴~9轴楼梯，为同一部楼梯，重新调整疏散路线至两个不同的安全出口；与商场分隔的墙体材质应注明，且应注明耐火极限的要求；中庭处防火卷帘与新增包厢墙体无法完全密闭。 4、缺一层直通室外的安全出口处平面，应补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李程 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星林汇文化传媒有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李程 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈玮 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 、排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星林汇文化传媒有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 1、建筑灭火器设计不符合GB55036-2022第10.0.2条。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下十层装修区域下部空间是否均允许有排水管道敷设。 2、复核一下排水通气管设计是否符合GB 50015-2019第4.7.11条。 3、复核一下走道区域消防设施是否满足现行规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 束 婷 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 景国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 1条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星林汇文化传媒有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、新增强弱电间未设置接地设施，不满足GB51348-2019，第8.11.12条。 三 、其他意见： - AL3-WL5回路，导线相对断路器，规格偏小，余自查。 2、8轴弱电井内增设火灾探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲍波 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星林汇文化传媒有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 审查说明：原建筑空调不符合现平面设计及功能要求，空调系统应另行设计并报审，建设单位应出具书面承诺。 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、送排风管穿过防火隔墙处未设防火阀或防火阀未标注（共7处），违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、歌厅包厢未设排烟设施，不符合2024江苏省技术问答暖通专业第2-64条要求。 b、机械排烟计算书未报审。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋刘琳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份