关于施工图设计审查意见的函

国网江苏省电力有限公司常州供电分公司：

你单位报送的常州清凉110千伏变电站改造工程-配电装置楼（编号：2025S392）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S392

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S392

| 项目名称 |  | 常州清凉110千伏变电站改造工程-配电装置楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区光华路与清凉支路交叉口 | 建设单位 |  | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司、常州常供电力设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1935.7㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 19m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州清凉110千伏变电站改造工程-配电装置楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总图中复核配电装置楼东侧建筑耐火等级，并请明确标注间距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴起凡 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

节 能 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州清凉110千伏变电站改造工程-配电装置楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 基本满足规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴起凡 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州清凉110千伏变电站改造工程-配电装置楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、楼梯构件与主体结构整浇，未计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，未进行楼梯构件的抗震承载力验算，不满足GB/T50011-2010第6.1.15-2条。 2、部分楼梯间短柱箍筋未全高加密，不满足GB/T50011-2010第6.3.9条。 3、经抽查，下列构件不满足计算要求，余自查。 结5：DJz05、DJz08等基础尺寸不足。 三 、其他意见： 1、计算书：a.总信息中基本风压取值有误，周期折减系数偏大，底层计算层高偏小，可变荷载的重力荷载代表值系数取值偏小，请核。b.楼梯间按实际导荷方式计算复核周边梁配筋。c.二层楼面局部板上砌墙处及4轴梁上漏输隔墙荷载。复核屋顶水箱荷载。d. 将配筋结果精确到一位小数复核梁柱配筋。e. 未见板配筋计算书、楼梯计算书，请补充并复核。 2、楼层号应与建筑图一致。 3、总说明：明确不同区域吊装平台使用荷载限值。持力层地基承载力特征值与勘察报告不一致。 4、消防专篇：梁保护层厚度应满足耐火极限2h要求，并与计算一致。 5、结6：双柱（三柱）联合基础顶部钢筋伸过柱外边锚固。 6、结10：复核yL1、yKL8跨数及B轴支座配筋。 7、楼梯间立梯柱的梁加强配筋构造，箍筋全长加密，设置抗扭腰筋。 8、A轴洞口边梁加强抗扭构造。 9、结15：复核7轴框架柱顶标高，与结平不一致，如为短柱，箍筋应全高加密。 10、结16：明确水箱基础做法。 11、结19：明确梁底吊钩做法及吊重限值，并在计算中考虑。 12、结21：楼梯剖面图部分梯板未显示，请核。AT1梯板分布筋应满足GB/T50010-2010第9.1.7条，余自查。 13、复核A轴部分框架柱是否有设置必要？建议设置Y向拉结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周燕萍 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 3条 |  |  |  |

给 、排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州清凉110千伏变电站改造工程-配电装置楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施02平面图未见卫生间给水引入管和排水排出管；复核推车式灭火器设置位置。 2.水施06 雨水斗YL-13选型错误；类似问题自查修改。 3.水施07 补充稳压泵启停压力值并复核消防泵压力开关启泵值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄智昭 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 莫丹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州清凉110千伏变电站改造工程-配电装置楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、氢气报警控制器的报警信息和故障信息未送至消控室有关消控设备上显示，不符合GB50116-2013第8.1.4条规定。 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 2、图中主要场所的LPD值没有，请补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孔维权 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 董景 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州清凉110千伏变电站改造工程-配电装置楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施02 复核采用防爆型空调（循环空气）的房间是否满足 GB55037-2022第9.1.1条要求，蓄电池室通风应满足GB50229-2019第8.3.4条要求，并在图中注明。 三 、其他意见： - 暖施01 说明4.1、4.2条中1#、2#楼梯间的位置、楼层等参数有误。 - 暖施02 设计依据增加GB51245-2017 等现行规范标准。 - 暖施02 复核采用防爆型空调（循环空气）的房间是否满足 GB50019-2015 第6.9.2条要求，蓄电池室通风应满足GB50229-2019 第 8.3.4 条要求，并在图中注明。 4、事故通风房间放散物的种类应注明，复核各个事故排风的排风口设置是否满足GB50019-2015第6.4.5条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 俞波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 汪淼 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份