关于施工图设计审查意见的函

常州索卡奇餐饮有限公司：

你单位报送的常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造）（编号：2025S405）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S405

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S405

| 项目名称 |  | 常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道怀德中路北侧8-9层商铺（801/901） | 建设单位 |  | 常州索卡奇餐饮有限公司 |
| 设计单位 |  | 华茗设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1196.24㎡ | 建筑层数 |  | 9层 |
|  | 建筑高度 | 36.75m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、九层楼板开孔，增设钢梯均未见具体设计，设计深度不满足规范要求。 三 、其他意见： 1、该餐厅地面高差较多，部分为一个踏步，位于交通部位应以坡道连接，其余较小高差部位建议采取警示措施。临空处应栏杆应补充详图。 2、未见餐厅座位布局，该餐厅是否存在卡拉OK等娱乐功能应明确，如是则应按歌舞娱乐场所进行设计。厨房为无窗房间，是否使用燃气请明确。 3、请按既有建筑改造工程要求编写消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘全 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 肖振礼 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 计算书：a.九层6-8轴局部建筑标高29.75m，较楼板结构标高29.30m高出450mm，应考虑相应面层荷载，并应在平面图中明确回填材料容重限值。b.九层2-4轴部分新增隔墙高度为两层，线荷载取值偏小。 - 补充安全鉴定报告。 - 结1：表1.4冷库使用荷载与计算不一致，请核。 - 消防设计专篇：混凝土梁保护层厚度应满足耐火等级2.0h构造要求。明确加固部分的防护措施，并应达到相关耐火等级要求。 - 九层局部楼板拆除后，原有非框架梁部分中间支座变边支座，纵筋应满足相应锚固要求。 - 九层局部挑板挑出长度850，请复核配筋。 - 明确新增钢楼梯须经施工图审查后方可施工。 - 结8：明确新增砌体隔墙构造柱的设置及植筋锚固要求。 - 结9：明确新增LZ纵筋植筋锚固长度要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘德萍 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 肖振礼 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施06 明确4~6轴交A轴处喷头标高；喷头型号与设计说明不一致；部分喷头定位尺寸缺失；建筑底图请淡化处理。 2.水施07 喷淋平面图明确K115喷头区域。 3.水施08 结合喷淋平面图调整喷淋改造系统图。 4.水施09 部分设计说明与本单体不一致（如1.3.3条）。 5.水施11 给水预留接口与原施工图不一致；未见厨房给水管道布置；九层给水同。 6.水施12 复核小厨宝冷水补水管是否须设置止回阀？ 7.水施13 结合建筑面层复核降板区域外敷设DN50排水管是否可行？排水预留接口与原施工图不一致；未见厨房排水措施。九层排水同。 8.水施18 复核厨房地沟的设置是否满足JGJ64-2017 4.3.8.5条？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李广 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 杨计虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 厨房内未考虑用电设备的等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。 - 挡烟垂壁未有现场手动控制装置，不满足GB51251-2017，第5.2.5条。 三 、其他意见： 1、厨房间内火灾探测器宜选用感温型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋文萃 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邓伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、3个防烟分区未按不同净高设计，不符合苏建函消防【2022】506号第4.2.20条要求（应参照图3设计）。 2、不符合施工图设计深度规定： a、排烟机房无门。 b、排烟机房排烟出风管穿机房墙处未设排烟防火阀，排烟出口离YYJ、BF口距离近（且排烟出口如不符合GB51251-2015第4.4.4条要求，则应修改设计）。 c、厨房、冷菜间、洗杯间无通风设计。 三 、其他意见： 1、厨房如使用燃气，则应设事故通风设施。 2、楼梯、前室如无变更，则应予说明。 3、防烟分区1非封闭吊顶开孔均匀，应予说明。 4、“固定不到顶家具”及隔断高度应标注明确，如影响排烟，则应修改设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭全莉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 焦曼丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份