关于施工图设计审查意见的函

常州市欣霞艺术文化传播有限公司：

你单位报送的常州市欣霞艺术文化传播有限公司装修改造-改造工程（编号：2025S393）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S393

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S393

| 项目名称 |  | 常州市欣霞艺术文化传播有限公司装修改造-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道泰和之春苑3幢4号、3幢5号 | 建设单位 |  | 常州市欣霞艺术文化传播有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 554㎡ | 建筑层数 |  | 地上32/地下详地下室图纸 本次改造1、2层局部 |
|  | 建筑高度 | 79.75m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市欣霞艺术文化传播有限公司装修改造-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层、二层的琴行培训总面积554平米，大于300平米，不属于商业网点，不满足《住宅设计标准》DB32/3920-2020第 2.0.43条，与住宅合建应满足《建筑设计防火规范2018版》第5.4.10条要求，住宅、商业各自复核，并提供依据。（各设备专业同步） 2、不满足编制深度要求： （1）虚线墙体材料不明确，是否实施到位补充。各分隔小间培训间面积、使用人数补充。 （2）楼梯2一层消火栓嵌墙处做法、耐火极限补充。 3、琴行与周边住宅、商铺的噪声级补充，应同时满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021第2.1.3、2.1.4条，《住宅项目规范》第6.1.1、6.1.2条，隔声设计应满足要求，不应扰民。 三 、其他意见： 1、S-1/3轴一层疏散门与疏散楼梯同一空间，应采取防火分隔措施，防止火灾蔓延。 2、一层培训（6~14周岁）参学校教室，污染物控制类别按I类。 3、救援窗口补充示意，并复核窗口大小。 4、二层结构空腔，无功能，不应使用，复核明确。 5、楼梯1剖面踏步数有误。 6、构造做法表，楼梯防滑等级有误，且应采取防滑条等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜明智 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 倪伟伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市欣霞艺术文化传播有限公司装修改造-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、检测报告：本次改造涉及地下室顶板及二层楼面，检测报告图纸设计依据，应补充地下室部分图纸资料。地上部分有变更图，应分别明确两个图纸版本号。设计变更未有竣工图版本时，应完善相关变更图的检测、鉴定，作为后续加固改造的依据； 2、结施-01：完善总说明工程概况：1）建造年份、原设计使用功能和依据的规范，目前层数（地上、地下）目前建筑总高度、总面积等；2）建筑物使用历史和现状，包括历次维修改造情况、建筑功能变化情况等；3）改造前、后结构设计的基本信息，包括结构体系、抗震设防类别、抗震等级、基础形式、地基基础设计等级等；4）建筑改造内容和方式简介；5) 确定是否整体结构局部改造;6)结构加固内容和方案简介等； 3、结施-01：总说明第2.1条，应分别表述相关施工图或资料、报告的名称、工程编号、年代等，另其他改造图纸也应作为设计依据之一； 4、结施-01：总说明第3.1条，应分别表述，原有设计使用荷载，本次加固构件使用荷载，新加固构件应采用现行规范，同步复核相关加固构件计算书； 5、补充《危险性较大的分部分项工程设计说明》、结构消防专篇（改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 孙晓东 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市欣霞艺术文化传播有限公司装修改造-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱晨杰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 姚卫 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市欣霞艺术文化传播有限公司装修改造-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、本工程属一类高层，其改造部分已不符合商业网点的定性，应属公共建筑，其消防设施供电未按一级负荷进行设计，不符合GB55037-2022第10.1.2条之3款规定。 2、本设计中火灾时非消防电源切断后，消防电源也随之切断，不符合GB55037-2022第10.1.5条规定。 二 、违反强制性标准： 1、本工程设有火灾自动报警系统，消防应急照明未采用集中控制型，不符合GB51309-2018第3.1.2条之1款规定。 2、原土建电气设计图中安装P1、P1a配电箱位置的墙体，本设计已拆除，P1、P1a配电箱的安装如何进行未交待，另外，本工程改造为已有两个商铺合并为一个，那么，已有的P2配电箱如何处理，图中也未交待，应补充。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱尧 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 朱鸥 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火2条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市欣霞艺术文化传播有限公司装修改造-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设置吊顶的防烟分区，应注明为封闭式吊顶。 2、虚线表示的轻质隔断应实施到位，设计应予说明。如不实施，则排烟设计应予修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 游程赢 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 游程赢 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份