关于施工图设计审查意见的函

交通银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点装修（建筑、电气专业）（编号：2025S406）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S406

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S406

| 项目名称 |  | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点装修（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道金地花苑3-138-14、3-231-232号 | 建设单位 |  | 交通银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 南京市第二建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、饰消21，装饰玻璃高度达3m未采用夹层玻璃，不满足JGJ113-2015，第7.2.7-2条。 三 、其他意见： 1、饰消11，复核软膜天花的燃烧性能等级。 2、饰消22，外门材质与土建不统一。 3、饰消38，复核梯段处平台下净高是否满足2.2m的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 卢永刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 卢永刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、总配电箱APZ及有关配电干线的设计变更属土建改造阶段的电气设计内容，应按土建改造电气变更程序报审，本次设计应予以删除。 2、设计深度不足，如无灯具图例及灯具功率安装方式等参数。平面图中缺各配电分支回路的编号。缺大部分插座的规格等参数。 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆帅令 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 马杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份