关于施工图设计审查意见的函

常州东方新城商业管理有限公司：

你单位报送的山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公改造设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S417）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S417

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S417

| 项目名称 |  | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公改造设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区潞城街道山水路北侧、枫尚路西侧 | 建设单位 |  | 常州东方新城商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海联创设计集团股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 10605㎡ | 建筑层数 |  | 17/-2 本次改造四~十二层层局部 |
|  | 建筑高度 | 防火高度：75.55m 规划高度：79.75m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公改造设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、新增轻质隔墙耐火极限不小于1h,墙体材料做法补充。 2、消防专篇，本次改造范围、面积补充，专篇内容按苏建消防【2022】6号文--既有建筑改造工程完善。 3、增加执行相关现行国家标准，GB55019/55022-2021、GB55031/55037-2022等。 4、DT04为无障碍电梯，注明。侯梯厅单扇门开启通行净宽不应小于900。且单片玻璃隔断，与结构复核其安全稳定性。 5、四层5交A轴处增加分隔栏杆何用意？是否影响5~6轴间的外窗、排烟窗的开启，复核明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李文洁 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘国山 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公改造设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吴敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 、排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公改造设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.补充消防设计专篇。 2.P08 喷淋平面图中按不同楼层分别标注喷淋末端试水设施；其余喷淋平面同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐菲菲 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孙传奇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公改造设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、设计依据加《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》，并按2.1.1条说明本项目的改造形式。 三 、其他意见： 1、设备、线路的安装应满足GB50222-2017第4.0.16、4.0.17条要求。 2、缺应急照明和火灾自动报警系统的设备表。 3、E2-04：ALNm-1(m=5~10层) 系统图中有多余文字。 4、E4-01：2~5轴办公内，探测器保护半径超标。 5、应复核办公内是否有吊顶，如没有吊顶，探测器应避开梁并考虑梁的影响。 6、非改造区域应急照明和火灾自动报警如接入改造区域的回路，本次改造设计应补充相关设计，保证非改造区域功能的完整性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 魏亚峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 魏亚峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公改造设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充空调负荷计算书和自然排烟窗的节点详图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 魏亚峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 魏亚峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份