关于施工图设计审查意见的函

常州运河五号创意产业发展有限公司：

你单位报送的常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-地下消防水池、泵房（编号：2025S428）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S428

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S428

| 项目名称 |  | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-地下消防水池、泵房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区三堡街223号 | 建设单位 |  | 常州运河五号创意产业发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  | 常州市规划设计院 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 286.23㎡ | 建筑层数 |  | 地下1 层 |
|  | 建筑高度 | -3.75m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 7度 | 抗震等级 |  | 三级 |
|  | 基础形式 | 筏基 | 结构体系 |  | 框架 |
|  | 基础埋深 | 4.30m | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-地下消防水池、泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请明确室外楼梯间地面防滑要求，踏步防滑措施。 2、顶板设计为非种植屋面，面层详见景观，面积较大，且设有排风口，请复核是否存在种植需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 庄敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 倪伟伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-地下消防水池、泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、结施01/08：设计总说明第二.1条抗震等级四级，不满足GB/T51336-2018第7.1.3条要求。 三 、其他意见： 1、结施01/08：设计总说明第二.1条建筑面积与建筑专业不一致。 2、结施05~07/08：基础设计不完整，如出基础边尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐春燕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-地下消防水池、泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、完善泄压阀的泄压值等相关参数。 2、请提供设计计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姚 卫 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 姚卫 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-地下消防水池、泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补抗震设计。 - 系统图明确SPD极数。 3、消防专篇2.2，两路市电的说法与实际不符，并复核柴发启动信号线从何处引出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭邵卿 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 郭邵卿 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-地下消防水池、泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方燕燕 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 方燕燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份