关于施工图设计审查意见的函

常州市澜溪健康养生科技有限公司：

你单位报送的常州市澜溪健康养生科技有限公司改造项目（原常州红梅大厦-宾馆6层）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S437）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S437

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S437

| 项目名称 |  | 常州市澜溪健康养生科技有限公司改造项目（原常州红梅大厦-宾馆6层）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道飞龙东路66号 | 建设单位 |  | 常州市澜溪健康养生科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积900㎡ | 建筑层数 |  | 地上12层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 49.98m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市澜溪健康养生科技有限公司改造项目（原常州红梅大厦-宾馆6层）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-05，平面中新增卫生间，应复核现状五层平面功能，是否有影响。 复核卫生间门净宽是否能满足0.8m的要求。卫生间等有水房间与外部地坪应设置高差或挡水措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仇清杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市澜溪健康养生科技有限公司改造项目（原常州红梅大厦-宾馆6层）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 未见原结构竣工图，无法与改造后的计算结果进行配筋比对。 - 未见卫生间荷载局部增加量；未对是否做抗震鉴定作判断。 3、未见新增隔墙的材料性能要求，未见墙体的抗震构造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 黄海强 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯俊福 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 、排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市澜溪健康养生科技有限公司改造项目（原常州红梅大厦-宾馆6层）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、2/A、3/A等处的柱子在喷头动作时会有所遮挡，调整喷头。 2、核实一下室内消防箱内的配置是否与原有消防系统相匹配。 3、有关室内消火栓栓口水压设计说明和设计专篇描述不一致。 4、未见生活热水方面相关描述，复核一下利用原有热水是否满足本次改造需求。 5、复核一下通气管设计是否满足GB 50015-2019第4.7.11/12条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市澜溪健康养生科技有限公司改造项目（原常州红梅大厦-宾馆6层）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： 1、6ALE(JZ)-Z3回路，系统图线缆标注为耐腐蚀橡胶线。 2、地面标志灯指向与墙面标志灯指向存在不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市澜溪健康养生科技有限公司改造项目（原常州红梅大厦-宾馆6层）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 设置在地上六层的歌舞娱乐放映游艺场所应按GB55037-2022第8.2.2条及《2024江苏省建设工程施工图设计审查技术问答-暖通专业》第2-55条要求设置排烟设施（消防专篇说明5.1条同步修改）。 三 、其他意见： - 暖施04 补充绿建节能相关设计说明；补充空调负荷计算书及排烟设计计算书。 2、暖施10 主要功能房间的空调系统末端应可独立调节。DB32/3962-2020第8.5.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份