关于施工图设计审查意见的函

江苏新怡华超市连锁有限公司：

你单位报送的江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目（编号：2025S423）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S423

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S423

| 项目名称 |  | 江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区北港街道茶花路178号 | 建设单位 |  | 江苏新怡华超市连锁有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 35675.3㎡ | 建筑层数 |  | 地上4层 地下2层 |
|  | 建筑高度 | 20.55m | 防火等级 |  | 地上二级 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、11~14轴交C~D轴空间为商业交通厅，应计算疏散人数，详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)5.5.21.7条。明确空间面积及最远点到疏散门的距离。复核防火分区1F-1面积是否叠加该地下交通空间。 2、南侧贴临新增室外楼梯及原非机动车坡道设自行车停车场，贴临建筑北侧同样设大量自行车停车场，及安全出口，虽非本次改造造成，但实际情况电动自行车居多，本次改造为整体改造，场地布置应考虑与建筑物间距并保障疏散畅通。详《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904-2020 5.2.1。 3、二~四层平面中疏散示意图标注的疏散距离均不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.5.17.4。 三 、其他意见： 1、地下二层LT8的门宜同步提升为甲级防火门。 2、复核地下一层6~7轴交D~E轴间楼层净高（自动扶梯基坑处）是否满足设立体停车要求。 3、2号线地铁通道及预留4号线地铁通道与非地铁功能间的分隔措施调整应经原地铁设计单位认可。 4、地下一层14轴交E轴处原机房现扩大并改为封闭空间不合常理，请复核是否标注错误。 5、改造设计的地下一层商业部分的两个防火分区主要疏散楼梯集中于一侧，建议保留原LT-7。 6、复核防火分区B1-2、B1-4间防火卷帘设置长度。 7、地下一层LT8内部因柱子突出疏散宽度小于进入该楼梯间的疏散门宽（现状），建议该疏散门与楼梯净宽相一致，防止产生拥堵。 8、复核一层13~14轴交D~E轴处店铺疏散门开启方向是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭威 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭威 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 9、14~15轴交E~F轴处新增扶梯空间位于二层平面时因四周均封闭，类似室内场所，不利于火灾时烟气排出，应调整。原设计位于15轴交E~F轴外墙的消防救援窗应调整位置。同时该区域周边保温措施请明确 10、剖面图中请补充中庭防火卷帘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭威 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭威 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、SCD-01-02：设计总说明13.1.2条混凝土最低强度等级，不满足GB/T50010-2010第3.5.3条要求。 2、SCD-01-02：设计总说明13.2.1条HRB335级钢筋已废除，不满足GB/T50010-2010第4.2.1条要求，余同。 3、SCD-05-01：说明1条混凝土强度等级，不满足GB50367-2013第4.1.1条要求，余同。 三、其它意见： 1、SCD-01-01：设计总说明2.2条CECS146：2003、GB50068-2001、GB50010-2010、GB 50010-2011为废止规范。 2、SCD-01-01：设计总说明8.1条混凝土强度等级说明不清楚。 3、本项目为办公改商业功能的改造设计，建议按GB55021-2021第2.0.2、3.1.2条提供鉴定报告。 4、复核需要加固的梁、板等构件的配筋，自查并给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 姜颜宁 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王锦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 3条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。 2、校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.1条。 3、复核一下设计选用的减压稳压消火栓是否合理。 4、消防专篇设计说明应按照相对应的固定格式编制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 翁青青 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 苏国成 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 地下室营业厅区域线缆的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.5条。 - 消防炮安装处未设置消防水泵启泵按钮，不满足GB55036-2022，第7.0.2条。 三 、其他意见： - 非消防供配电系统若沿用原系统，请将原系统图放进本次改造施工图中并注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量引起进行改造设计变更。 - 复核A型集中电源箱系统图与1ALE1等箱体内疏散照明分控制箱系统图的一致性。 - 与暖通专业复核是否需按DB32/3962-2020，第8.4.3条设置空气质量监测系统。 4、复核经营管理用计算机系统（中心机房）负荷等级是否满足JGJ392-2016，第3.3.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张胜男 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡玉广 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施01 防排烟设计相关的应急排烟窗、应急排烟排热设施由建筑专业判断与实施应注明（满足GB55037-2022第2.2.4、2.2.5条要求，固定窗相关说明取消）。 - 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。 - 暖施10 货梯厅9轴处的排风立管应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.1条要求设置在管井内。 三 、其他意见： - 暖施01 补充暖通设计施工说明，功能及布局调整处应补充相应的空调设计图纸、空调负荷计算书；防烟相关有调整处应具体说明，补充调整处的防烟设计计算书及自然通风窗、自然补风窗的节点详图。 - 暖施10 补风机房11轴交E轴右侧的补风管应在井道处设置防火阀，余同自查。 - 暖施10 与建筑复核封闭空间的功能定性，其内部能否设置管道及设备（考虑安装与维修）；复核自动扶梯的开口处是否均设置挡烟设施。 - 暖施11 LT4、LT2的地下部分的防烟设计是否均满足规范要求；排烟管不应穿疏散楼梯间，复核3轴交B轴处的排烟管设置位置。 5、消防设计说明与图纸部分不统一，逐个自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张轩 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份