关于施工图设计审查意见的函

常州市缘荟餐饮管理有限公司：

你单位报送的常州市缘荟餐饮管理有限公司装修改造项目-改造工程（编号：2025S439）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S439

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S439

| 项目名称 |  | 常州市缘荟餐饮管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区央著瑞庭1幢5、6、7号 | 建设单位 |  | 常州市缘荟餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积429㎡ | 建筑层数 |  | 地上3层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 13.65m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市缘荟餐饮管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-06，B轴交8轴处楼梯间门与周边门窗洞口间距不足1m，未采取措施，不满足GB50016-2014第6.4.1-1条。清洁间南侧走道部分净宽不足1.3m，不满足GB55031-2022，第5.3.12条；改造后G轴~H轴阴影区域商业无安全出口。 三 、其他意见： 1、缺构造表、门窗表及门窗大样图。 2、建施-06， 项目未见无障碍卫生设施；女卫门尺寸仅0.8m，净宽不足0.8m；值班室及新风井、加压井本次改造中去除，复核是否造成功能缺失及影响。 3、建施-07，此防火分区1984.7㎡，人数仅87，复核是否准确。 4、建施-08，封堵部分楼梯，可能对二层经营有影响，应征得二层产权人同意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张宝中 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 庄千一 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市缘荟餐饮管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：应根据建筑构造、墙体大样等补充复核厨房等区域梁板荷载取值依据；补充本次改造计算复核梁、板、柱配筋与原设计配筋的比对结论； 2、结施-01：总说明第2.1条，应分别根据改造区域，明确活荷载取值。加固及改造的新增构件应按照现行规范设计及活荷载取值； 3、应补充相关改造范围的鉴定报告作为本次改造的设计依据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王之溢 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市缘荟餐饮管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹辉 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市缘荟餐饮管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 未见非消防联动切除措施，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。 - 屋顶空调配电未考虑防闪电电涌侵入措施，不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。 三 、其他意见： 1、SP9配电箱不宜明装在入口处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市缘荟餐饮管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、事故通风排风出口在排风井，违反GB50736-2012第6.3.9.6条。 三 、其他意见： 1、一层左下侧走道长度如大于20m，则应设独立防烟分区排烟。 2、防烟分区F1-1长度错误。 3、排烟管盲板封堵段不应穿过厨房防火隔墙。 4、9-G轴上侧、8-H轴右侧如为防火墙或防火隔墙，则排烟风管穿过处应设排烟防火阀。 5、排烟风管法兰材料耐热橡胶板如非不燃，则不符合要求（暖施-03之二.7条）。 6、无排油烟系统设计，如不在设计范围内，则应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 花宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份