关于施工图设计审查意见的函

澜景（常州）企业管理有限公司：

你单位报送的澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部装修工程（建筑、电气专业）（编号：2025S433）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S433

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S433

| 项目名称 |  | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道怡康机电广场1-601 | 建设单位 |  | 澜景（常州）企业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、客房贴邻风机设备间处的隔声减振措施未见。玻璃移门安全玻璃材质不明。浴室隔断材质不明，不满足编制深度要求。各部位装修构造做法补充。地面布置图，地面标高补充。走道典型立面补充。 三 、其他意见： 1、消防专篇，装修范围、面积未见。电梯厅、楼梯间是否在本次装修范围内，不明确。 2、装施03，注10，静摩擦系数值与防滑值不匹配，不是同一等级，有误。 3、平面布置图，工具间火灾类别补充，未设防火门，与原设计不符。客房疏散门应具有自动关闭的功能，关闭后具有烟密闭的性能，补充。 4、六层索引图，墙面墙纸有误，与立面图不符。 5、标准双人间立面图，护窗栏杆未见，与原玻璃幕墙外窗不符。C立面，客房门宽900有误。 6、顶棚节点图未见，各基层材料均应为A级材料，复核。 7、无障碍盲道设置位置复核。无障碍电梯呼叫按钮中心距地高度补充，应为0.85~1.1m。无障碍产品（抓杆、座便器、洗脸盆、多功能台、低位挂钩、救助呼叫装置）选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位。 8、未见消火栓布置，是否有嵌墙设置，背衬墙体做法不明。 9、吊顶不应影响自然排烟窗的开启及有效面积，与原设计复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周伟翔 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 薛斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周伟翔 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 薛斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、“主要设备材料表”中缺本次设计的灯具、插座、翘板开关等设备，应补充。 2、无障碍客房中设置的插座的安装高度应作专门要求，应补充。 3、“消防设计专篇”中请删除与本次设计无关的内容，并补充与本次设计相关的内容，应修改。 4、缺主要场所的设计照度及LPD值，缺6AL箱配电系统图，应补充。 5、公共走廊未设置插座，不符合JGJ62-2014第6.3.3条之1款规定。 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 魏婧 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 江伟山 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份