关于施工图设计审查意见的函

中国太平洋人寿保险股份有限公司常州分公司：

你单位报送的太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场改造项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S440）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S440

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S440

| 项目名称 |  | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场改造项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道和平中路388号1-2幢1401、1402室 | 建设单位 |  | 中国太平洋人寿保险股份有限公司常州分公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 759.55㎡ | 建筑层数 |  | 23/-2 本次改造十四层局部 |
|  | 建筑高度 | 99.6m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场改造项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、十四层4~5轴间会议室面积未见，使用人数按《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第4.3.2条复核，疏散门及开启方向同步复核。 三 、其他意见： 1、建施01，四/4条，疏散楼梯间的门是否有调整，复核。 2、结合原总图消防救援场地一侧，救援窗口建议设置不少于2个，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仇清杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场改造项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 仇清杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场改造项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、减压稳压消火栓需注明具体型号。 2、原设计室外消火栓用水量30L/S，现改造设计为40L/S，如何满足未有说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场改造项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、火灾自动报警系统平面图中未设置火灾警报器，不符合GB50116-2013第4.8.1条规定。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、-APE（B）a-5出线回路所供配电箱的编号不正确。 2、14ATE箱的双电源进线从同一个电源箱接取后再由双电源开关切换，如此设计，由何意义？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场改造项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 审查说明：如采用多联机空调，则应另行设计并报审，建设单位应出具书面承诺。 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定要求： a、5-B轴下侧会议室大于50㎡，未注明有可开启外窗。 b、防烟分区14F-1-02“无吊顶”错误。 c、人员所在的房间未送新风，未注明有可开启外窗。 d、GB51251-2017第4.4.9条未说明。 e、GB51251-2017第6.5.3条未说明. f、GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条第2段未说明。 g、本改造设计不影响非改造区（阴影部分）的消防安全条件，设计未予核实并说明。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份