关于施工图设计审查意见的函

常州天运养老护理管理有限公司：

你单位报送的常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-12345幢、8幢改造设计（编号：2025S147~S148）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S147~S148

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S147

| 项目名称 |  | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-12345幢改造设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道翠竹新村76号 | 建设单位 |  | 常州天运养老护理管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司、常州市筑鑫建筑结构设计事务所有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积：586.6㎡ | 建筑层数 |  | 地上3层 |
|  | 建筑高度 | 10.4m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S148

| 项目名称 |  | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-8幢改造设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道翠竹新村76号 | 建设单位 |  | 常州天运养老护理管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司、常州市筑鑫建筑结构设计事务所有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积：1038.38㎡ | 建筑层数 |  | 地上3层 |
|  | 建筑高度 | 10.4m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-12345幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-05,3-4轴~3-6轴处楼梯间内开设门洞，不满足《建筑设计防火规范》第6.4.2条；坡道坡度不满足《老年人照料设施建筑设计标准》，第6.1.3条；通道处墙面未见安全扶手，不满足第6.1.4条；E轴处仅一个台阶，有安全隐患应采用坡道过渡。 2、建施-06，老年人居室门、居室卫生间门应满足《老年人照料设施建筑设计标准》第6.3.7条的要求，图中未见表示。 三 、其他意见： 1、缺总平面图，复核总平面是否能满足《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018，第4.2章的相关内容。复原图未见地下水池泵房，应提供位置及相关图纸。复核老年人用房允许的噪声级是否能满足第6.4.5条的规定 2、建施-01，设计依据缺 《老年人照料设施建筑设计标准》，设计说明中多为装修阶段的设计说明如石料加工、木工等篇章，缺无障碍设计专篇，防水专项设计，老年人照料设施设计等必要的建筑设计说明，应调整。 3、建施-03，表1.3.2，改造后用途应明确是整栋为养老院还是一层？同步复核第2.4.1条。 4、建施-04，项目由办公调整为养老设施，功能调整，且外立面出新，建议增加外墙保温层；一层为养老院居室，未见楼面减震隔声措施。 5、建施-05，复核老年人居室的窗地比是否能满足《老年人照料设施建筑设计标准》第5.7.1条的要求，复核居室内主要通道宽度，轮椅回转空间，净高等是否满足第5.2.3条。 6、建施-06，居室卫生间三中无障碍卫生间门外1.5m回转空间不满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-8幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-05，G轴处楼梯间开门与6栋开窗间距不满足《建筑设计防火规范》第5.2.2条的规定。7幢虽调整了部分外窗，但仍不满足上述条文的规定。 2、建施-10，老年人居室门、居室卫生间门应满足《老年人照料设施建筑设计标准》第6.3.7条的要求，图中未见表示。 三 、其他意见： 1、缺总平面图，复核总平面是否能满足《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018，第4.2章的相关内容。复原图未见地下水池泵房，应提供位置及相关图纸。复核老年人用房允许的噪声级是否能满足第6.4.5条的规定；复核新增楼梯、电梯与周边建筑间距是否满足要求。 2、建施-01，设计依据缺 《老年人照料设施建筑设计标准》，设计说明中多为装修阶段的设计说明如石料加工、木工等篇章，缺无障碍设计专篇，防水专项设计，老年人照料设施设计等必要的建筑设计说明，应调整。 3、建施-04，项目由办公调整为养老设施，功能调整，且外立面出新，建议增加外墙保温层；各层功能为养老院居室，未见楼面减震隔声措施。 4、建施-05，复核老年人居室的窗地比是否能满足《老年人照料设施建筑设计标准》第5.7.1条的要求，复核居室内主要通道宽度，轮椅回转空间，净高等是否满足第5.2.3条。卫生间室内外未见高差或挡水措施。 5、建施-06，复核居室面积是否超50㎡。其余楼层同步复核。 6、复核各层的无障碍设计是否满足《老年人照料设施建筑设计标准》第6.1.1章的要求。如1#楼梯是否为无障碍楼梯，停车场是否有设置无障碍车位等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-12345幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施-01：总说明第3.1条，应明确是否延长设计使用年限；重点设防类建筑，结构安全等级宜采用一级复核；第2.5条，应补充地勘资料作为本次改造设计依据。 2、结施-01：参照《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》（2025年版）第2.2.2节全面完善结构设计总说明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨嘉鑫 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 马向红 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-8幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：G轴楼层梁宜按照实际折梁建模复核； 2、结施-01：总说明第3.1条，应明确是否延长设计使用年限；重点设防类建筑，结构安全等级宜采用一级复核；第2.5条，应补充地勘资料作为本次改造设计依据。 3、结施-01：参照《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》（2025年版）第2.2.2节全面完善结构设计总说明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨嘉鑫 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 马向红 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-12345幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 消防设计专篇中消防设防标准填写错误并按改造工程版本填写消防设计专篇。 2.水施02 本改造项目改变原建筑功能，请复核消防水泵、消防水池等原有消防设施能否满足现行规范要求？消防箱内建议增设消防卷盘并注明采用消防箱选型图集；根据一层消火栓入口压力复核消火栓减压措施；增加厨房喷头选型说明；喷头宜采用快速响应喷头；户内热水保温措施说明不一致；未见太阳能热水系统设计图纸。 3.水施03 未见二层建筑平面，一层设置养老用房及备餐间请根据二层现有建筑功能复核是否满足GB55020-2021 4.3.6条及GB50352-2019 6.6.1.2条要求？ 4.水施05 局部房间漏设喷头；图名错误。 5.水施06 根据一层喷淋入口压力调整喷淋减压孔板设置。 6.水施07 补充热水管道补偿管道热胀冷缩措施；复核建筑内水表的设置。 7.水施08 本工程热水供应系统未见防烫伤措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭跃 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-8幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 超过50床的养老用房灭火器应按严重危险等级设置。 2.水施07 增加喷淋稳压出户管。 3.水施10 消火栓系统流量开关启泵值与消防专篇不一致；消火栓稳压泵出水管无止回阀？补充满足空气间隙要求的水箱补水管最低点标高值。 4.水施16 WL-1卫生间所接洗手盆排水支管避免敷设在下层空间。 5.未见一层给排水平面图及给排水系统图； 8幢楼改造设计类似问题按12345幢改造设计审查意见修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭跃 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-12345幢、8幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 12345幢： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、火灾声警报装置或消防广播未按GB50016-2014（2018年版），第8.4.1条的注解执行到位。 2、老年人照料设施的消防疏散照明照度值不满足GB50016-2014（2018年版），第10.3.2.2条。 3、应急照明作为消防负荷，且为集中控制型，火灾时被联动切除其供电电源，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.1.6条、GB51309-2018，第3.6.9.2.3）条。 三 、其他意见： 1、消防应急照明集中电源的应急供电时间，设计说明、消防专篇、应急照明设计专篇存在不一致，应以应急照明设计专篇为准。 2、1ALE总开关型号规格均有误，且出线断路器规格与上级断路器规格相同。 8幢： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、火灾声警报装置或消防广播未按GB50016-2014（2018年版），第8.4.1条的注解执行到位。 2、老年人照料设施的消防疏散照明照度值不满足GB50016-2014（2018年版），第10.3.2.2条。 3、应急照明作为消防负荷，且为集中控制型，火灾时被联动切除其供电电源，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.1.6条、GB51309-2018，第3.6.9.2.3）条。 4、居室配电箱总开关不满足JGJ450-2018，第7.3.9条。 5、电梯轿厢未设置与消控室直通的专用电话，不满足GB50116-2013，第4.7.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 顾陈婷 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-12345幢、8幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 三 、其他意见： 1、消防应急照明集中电源的应急供电时间，设计说明、消防专篇、应急照明设计专篇存在不一致，应以应急照明设计专篇为准。 2、1ALE总开关型号规格均有误，且出线断路器规格与上级断路器规格相同。 3、部分用于联动切除非消防电源的断路器型号有误。 4、复核屋顶稳压泵负荷等级是否与消防泵房一致；4APE总开关应过载报警不脱扣。 5、复核1AL等箱体出线断路器型号。 6、复核火灾报警系统图。 7、室外钢梯增设消防应急照明并满足照度值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 顾陈婷 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 8条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天运养老护理管理有限公司装修改造项目-12345幢、8幢改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施02 自然排烟系统计算表格中部分参数（清晰高度、储烟仓厚度）有误，不满足GB51251-2017第4.6.2条要求，平面图同步修改。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等相关的现行规范、标准。 - 暖施01 分体空调的能效要求应注明，说明7.3条排风系统相关说明应与平面图一致。 - 设于高处不便于直接开启外窗应按“常住建【2024】214号文”的要求设置开启装置（含节点详图），逐个自查；部分排烟窗的节点详图未见。 - 复核二、三层4轴右侧休息区的门洞高度与设计清晰高度的关系，如不满足要求其区域应设置相应的排烟设施。 5、审核人员的签名有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张昆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份