关于施工图设计审查意见的函

信维通信（江苏）有限公司：

你单位报送的信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-6#车间一层改造（编号：2025S443）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月1日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S443

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S443

| 项目名称 |  | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-6#车间一层改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市金坛区金龙大道369号 | 建设单位 |  | 信维通信（江苏）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 7193.61㎡ | 建筑层数 |  | 4层（局部5层） 本次改造一层 |
|  | 建筑高度 | 20.25m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-6#车间一层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）有爆炸危险的燃气锅炉房应采用防止爆炸作用危及上一层或相贴邻场所的措施，未见明确，并与结构复核做法。锅炉房门窗洞口两侧的水平距离应满足防火墙两侧要求，并与电气专业复核爆炸危险范围。 2）空压站的工作压力、压缩机种类不明。是否有爆炸风险不明。 3）外立面门窗部分改变，补充原立面，改造立面。补充剖面。 4）一层顶棚改造图表述有误，吊顶不应有门。是否增加3.10标高夹层不明确。仅吊顶时，吊顶空间不应使用。一层层高6.5米，3.10标高吊顶高度较大，是否上人吊顶不明确，并与结构复核安全连接做法。 2、改造新增空调机房，设置供暖空调系统的工业建筑，应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条相关要求，未见相关设计。 三 、其他意见： 1、建施01，本次改造新增燃气锅炉房，空调机房、空压机房等设备用房，改造内容补充。 2、附件1，生产工艺贴片、回焊炉、烧录、点胶、SMT等是否有高温、易燃易爆部位，不明确。是否有甲、乙类物质、丙类液体使用不明。物料存储点厂房内未见相关，且厂房内仅能设置中间仓库。原有厂区内是否设置，不明确，并提供依据。一层最大同时使用人数是否为160人，复核。车间平面进出口设置缓冲区，是否为洁净车间，复核明确。 3、各车间面积，使用人数未见，并复核人均使用面积，若人均面积小于20平米，则为劳动密集型企业。是否为火灾荷载较高的丙类生产车间，复核。 4、各设备用房的地面标高未见，一层配电房防水淹措施复核。各设备用房的火灾类别、是否易燃易爆复核补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王凯 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-6#车间一层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 5、一层车间疏散出口经楼梯间门至室外，楼梯间一层外门宽度应叠加一层及上部两股疏散宽度，复核是否满足要求。各疏散出口宽度补充示意。 6、新增微型消防站，各房间功能不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王凯 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-6#车间一层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核新增条基标高，似有误。明确基底有高差时放坡做法。 2、一层吊顶高度超过1.5m，应设置反支撑，并补充计算复核。 3、锅炉房补充抗爆设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王建刚 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孔伯庚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-6#车间一层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、减压稳压消火栓需注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吉小刚 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 景国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-6#车间一层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、与一层燃气锅炉房相邻的相关区域未按GB50058-2014第B.0.1条之13款之3款规定划分爆炸危险区域，应调整修改。 2、可燃气体报警控制器的信息，未在消控室火灾自动报警系统的相关设备上显示，不符合GB50116-2013第8.1.4条规定。 三 、其他意见： 1、靠近轴交轴的配电箱在“一层照明平面图”上无编号。 2、ALE箱配电系统图上的1PD1箱应为A型应急照明集中电源。 3、1PD1箱配电系统图中缺防护等级要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 卜庆会 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-6#车间一层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 审查说明：6#车间一层如设集中空调系统，则应设计并报审，建设单位应出具书面承诺。 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无外窗的车间未送新风，违反GB50019-2015第4.1.9条。 三 、其他意见： 1、空调机房事故排风出口如不符合GB50019-2015第6.4.5条要求，则应修改设计。 2、平时用风机不低于能效2级，应予以说明。 3、吊顶应注明为封闭式。 4、根据2024江苏省技术问答，补风量应不小于排烟量的50%。 5、未设排烟的经常有人停留或可燃物较多的面积大于50㎡的车间，设有可开启外窗，应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 冯俊 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 冯俊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月1日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份