关于施工图设计审查意见的函

中国农业银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业）（编号：2025S444）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月1日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S444

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S444

| 项目名称 |  | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东城路108号东方现代商务中心3幢101号、202号、203号及302号 | 建设单位 |  | 中国农业银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三层玻璃隔墙耐火极限不低于1h，非隔热类（C类）有误。立面图中，防火玻璃隔断6mm钢化玻璃单块面积不应大于3平米。易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并应设提示标识，应满足JGJ 113-2015第7.1.1条，GB 55031-2022第6.2.7条。 2、饰施41，低位服务设施的容膝容脚空间应满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021第3.6.4条要求。 3、顶棚节点，木龙骨达不到A级，不满足《建筑内部装修设计防火规范》第5.2.1、3.0.7条。 三 、其他意见： 1、饰施03，表八，污染浓度控制应同时满足II类要求，补充限值要求。表三人造板甲醛释放检测方法请提供依据。内、外墙装饰涂料应采用低（无）VOCs含量涂料，同时注明“禁止建筑施工使用溶剂型涂料”，表四、六有误。表五、七请提供依据。 2、采购分类项目清单非设计审查，请废止。 3、隔墙图例、做法，耐火极限复核，与原设计不一致。1.0h耐火极限的轻钢龙骨隔墙采用双面单层12mm耐火纸面石膏板填岩棉。2.0h耐火极限的轻钢龙骨隔墙采用双面、双层石膏板+75mm岩棉。（钢板墙等余自查） 4、一层天花布置图，室外门头招牌、跑马屏、灯箱等，非室内装饰设计审查，请删除。外立面图同。 5、二层音控观察窗建议采用防火窗。 6、一层原建筑外窗开启扇均卯死，不应影响原防排烟窗的开启及有效面积，复核明确。若采取机械排烟时，原设计设置机械排烟的各层面积大于2500平米时，无可开启外窗的部位应在每层外墙或屋顶上设置应急排烟排热设施，《建筑防火通用规范》第2.2.5条，与原设计建筑、暖通专业复核明确。 7、一层加钞间防盗门，其防火性能复核明确。 8、墙面蜂窝芯复核铝板燃烧性能未见。顶棚高性能石膏基纤维板燃烧性能未见。补充各材料性能表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 9、饰施28，一层无障碍卫生间门扇开启方式有误，与原设计不符。无障碍产品（抓杆、座便器、洗脸盆、多功能台、低位挂钩、救助呼叫装置）选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，复核。 10、饰施39，柜员机处分隔墙体，耐火极限、做法复核，不应小于2h。- 11、饰施43，护窗栏杆立柱壁厚未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、明确轻钢龙骨隔墙龙骨厚度及间距的选用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 姜丽丽 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行业务经营用房装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - LED灯应以效能为衡量指标。 - 复核ALN1S3-WP4、WP5回路断路器规格；ALN1S3-K1、K2, AT1-T4，ALN2S5-WL5等回路导线相对断路器规格偏小，余自查。 3、1UPS配电箱计算电流有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孟江楠 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月1日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份