关于施工图设计审查意见的函

常州市农业生产资料有限公司：

你单位报送的东河沿66-67号加固改造项目-1#、2#、4#改造（编号：2025S462）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S462

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S462

| 项目名称 |  | 东河沿66-67号加固改造项目-1#、2#、4#改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区东河沿66-67号 | 建设单位 |  | 常州市农业生产资料有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积772.64㎡ | 建筑层数 |  | 地上1层 |
|  | 建筑高度 | 4.2m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 |  | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 |  | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东河沿66-67号加固改造项目-1#、2#、4#改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04,1号房与西侧现状建筑，4号房与西侧现状建筑间距不满足GB50016-2014，第5.2.2条的要求。消控室未见防水淹、放啮齿类动物措施，不满足GB50016-2014，第8.1.8.部分门净高不足2.1m，不满足GB55037-2022，第7.1.5条。 三 、其他意见： 1、建施-01，设计依据应增加GB55037-2022，常住建〔2024〕187号等，并对照其相关条文复核图纸是否满足规范要求；应提供本次加固改造未改变其原有使用功能的依据。 2、建施-03，消防设计专篇格式有误，应按《江苏省民用建筑工程消防设计文件编制指南》要求进行编写；本项目耐火等级二级应提供依据；防火分区示意图中与本次帖临部分的应表示，同时明确两者之间消防的关系，同属一个防火分区还是分设防火分区，与周边现状建筑防火间距是否满足规范等均需一一罗列；防火分区示意图中每个房间的面积应注明；同时复核是否满足设一个安全出口的条件； 3、建施-04，复核1-5轴~1-8轴交2-1轴~2-7轴阴影区的功能，西侧商业需通过此阴影区疏散，复核是否能满足规范要求；复核分隔消防控制室的隔墙耐火极限能否满足要求；内部商业及配套需利用内天井进行疏散，此天井不属于安全区域其疏散需经过门厅疏散至室外，门厅处不属于安全通道，应采取必要的防火措施；与本次改造帖临的建筑应表示；室内1-2轴处通道不足1.3m； 4、建施-05，屋面层平面图设计深度不足，缺落水口、排水天沟等，屋面重新施工其防水应按GB55030-2022进行设计。 5、缺构造表、防水设计专篇等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹银雷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1 条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东河沿66-67号加固改造项目-1#、2#、4#改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 总说明1.2.1条描述的1#2#4#房如何与平面图对应，其原使用功能为商业和仓库的依据时什么，现建施图均为商业，与描述的不改变使用功能不一致。 - 结施-1：原房屋建造于上世纪八十年代，到现在已用约40年，加固后工作年限30年，超过原设计工作年限50年，属于延长使用年限，计算书按六度计算不妥，且于总说明七度不一致；另外原结构耐久性未见揭示。 - 改造建筑与相邻建筑之前是否设抗震缝，未明确缝宽。 - 砌体结构全楼计算中，未见加厚面层信息。 - 总说明屋架恒载限值1.5与结施-8中的上下弦限值1.5+0.5不一致。 - 未见另两榀屋架按现行标准进行复核。 - 未见圈梁做法。 - 拉条设计仅有文字说明，未见拉条布置图；开间仅4m，确认是否需要设置拉条；未见檩条计算。 - 防火计算书结果热阻为何为0；未见支撑系统防火计算；未明确屋顶承重构件具体哪些构件。 - 结施-5：详图中地圈梁的材料及配筋做法不明确。 - 未明确加固用砂浆及混凝土的材料规格。 - 未见危大工程专篇及消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵宁博 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周国双 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东河沿66-67号加固改造项目-1#、2#、4#改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 无 二 、违反强制性标准： 无 三 、其他意见： - 水施01 设计说明中补充消防软管卷盘系统管材说明；删除与设计范围无关的设计说明。 2. 水施04 补充真空破坏器选用类型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周玮 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周玮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东河沿66-67号加固改造项目-1#、2#、4#改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 改造项目，设计范围应包括非消防电气系统的改造内容。 - 1AL总开关带剩余电流保护，应选用4P型。 - 应急照明集中电源箱的设置不满足GB51309-2018，第3.3.8.2.2）条。 4、复核屋顶改造情况，需重新进行防雷接地设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈星宇 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈星宇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东河沿66-67号加固改造项目-1#、2#、4#改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01与建筑明确有无空调要求，除采用分体空调（建筑、给排水、电气专预留相关设置条件）外，暖通施工图应包含空调设计图纸。 - 暖施03 与建筑复核明确阴影示出的非本次加固范围是否为室外安全区域，与其相连建筑面积大于50m2的区域是否需按GB55037-2022第8.2.5条要求设排烟设施；1-2轴~1-7轴自然排烟区域（70m2）中采用洞口2m分隔的左侧区域未见排烟设施。 3、无窗房间应设机械通风，新风量应满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 夏心良 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 周金鹏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份