关于施工图设计审查意见的函

常州睿羽商业管理有限公司：

你单位报送的常州市浦南农贸市场升级改造项目（原浦南农贸市场改建1#~4#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S460）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S460

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S460

| 项目名称 |  | 常州市浦南农贸市场升级改造项目（原浦南农贸市场改建1#~4#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道晋陵南路51号 | 建设单位 |  | 常州睿羽商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏祁皓建筑设计有限工商 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 3895.35 | 建筑层数 |  | 6 |
|  | 建筑高度 | 19.2 | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 |  | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市浦南农贸市场升级改造项目（原浦南农贸市场改建1#~4#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核C轴交10轴处操作间内最远点的疏散距离。 - 农产直销区复核:疏散宽度是否满足规范要求；D轴交1~2轴处疏散门开启方向。 - 请补充总平面图并复核消防车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑如 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 贾乾祥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0 条 |  |  |  |

结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市浦南农贸市场升级改造项目（原浦南农贸市场改建1#~4#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 结构复核单上的楼面荷载1.5是什么荷载，如果是活载，作为农贸市场使用肯定偏小。原设计一楼平面图上未见摊位及辅助用房的分隔布置，未见允许活载，本次改造后除了摊位外，还有冷库、仓库、排烟机房等功能，未见改造后的结构复核，设计深度不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王磊 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0 条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市浦南农贸市场升级改造项目（原浦南农贸市场改建1#~4#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施08 违反GB50015-2019 4.7.3.1条 连接4个以上卫生器具且排水横支管长度大于12米的排水横支管未设置环形通气管。 三 、其他意见： - 水施01 消火栓泵扬程45m还需采用减压稳压型消火栓？按GB50084-2017 9.1.3条复核喷淋系统设计流量及喷淋泵扬程并提供计算书；复核消防泵启泵方式；明确本工程有无设置通透性吊顶？补充屋顶消防水箱设置说明；一层商业面积超过5000m2, 自动喷水灭火系统按中Ⅰ危险等级设计错误；未见既有建筑改造消防设计专篇。 - 水施03 自喷系统末端试水管道设置太长，不合理。 - 水施08 复核本改造工程生活给水系统是否存在回流污染情况？补充排水管道出户标高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张甜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张甜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市浦南农贸市场升级改造项目（原浦南农贸市场改建1#~4#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 无 二 、违反强制性标准： - 二级负荷的高压供电条件不明确，不满足GB50052-2009，第3.0.7条。 - 排烟风机双电源切换箱的设置不满足GB55037-2022，第10.1.6条。 - 消控室供电线缆不能满足火灾延续时间内供电要求，不满足GB55037-2022，第10.1.5条。 - 配电间与卫生间贴临，未考虑防水措施，不满足GB55024-2022，第2.0.3.1条。 - 水产售卖区未采取局部等电位联结措施，不满足JGJ392-2016，第7.3.2条。 - 未有非消防联动切除措施，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。 - 消控室未设置直拨报警电话，不满足GB55036-2022，第12.0.10条。 - 仓库内设置配电箱，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.2.5条。 三 、其他意见： - 增补消控室及排烟风机负荷等级说明。 - 设计说明六.2，线缆的燃烧性能要求有误。 - 若电源从D2~E2轴线配电间，则消控室、排烟风机等消防负荷应由该配电室专用回路引出；若电源从室外其他配电室引入，则总箱SPD选型应为T1级。 - 复核有无使用燃气的场所。 - AM2总开关与分开关应保持级差，且存在相同编号的系统图。 - 1ATE（xk）箱体中SPD选型有误。 7、本次改造不应影响非改造区域电气系统的正常运行，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴珂 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吴珂 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 8条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市浦南农贸市场升级改造项目（原浦南农贸市场改建1#~4#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施06 分体空调房APF值应满足GB55015-2021第3.2.14条要求。 - 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。 三 、其他意见： - 暖施03 防排烟设计相关的应急排烟窗、应急排烟排热设施由建筑专业判断与实施应注明（满足GB55037-2022第2.2.4、2.2.5条要求，固定窗相关说明取消） - 暖施07 担负多个防烟分区的排烟支管应设置排烟防火阀+排烟阀或常闭排烟口。 3、无窗房间应设机械通风，新风量应满足规范要求；复核农贸市场区域是否有平时通风要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周杰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱方良 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月4日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份