关于施工图设计审查意见的函

常州贵临公寓管理有限公司：

你单位报送的常州贵临公寓管理有限公司装修改造项目（原苏南智城商业中心项目）-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S461）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S461

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S461

| 项目名称 |  | 常州贵临公寓管理有限公司装修改造项目（原苏南智城商业中心项目）-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区章东路21号东方凯德广场1幢3层 | 建设单位 |  | 常州贵临公寓管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1168.17㎡ | 建筑层数 |  | 5层 |
|  | 建筑高度 | 23.85m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州贵临公寓管理有限公司装修改造项目（原苏南智城商业中心项目）-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、布草间门未采用防火门，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.2.3.4 三 、其他意见： - 根据设计说明一、2该项目为五层公建，该宾馆设于三层，请明确相邻二层、四层使用功能，复核改造区域有水房间下部是否存在餐厅等有卫生要求的功能空间，客房上层是否存在卫生间、设备用房等功能空间。 - 四层为商业空间，E轴交11轴处客房走道贴临电梯井存在噪声影响，应补充隔声降噪设计。客房门采用成品实木门，应明确自动关闭及烟密闭性能要求。 - 标注并复核b轴交9~10轴客房进门后通道净宽。无障碍客房门开启影响疏散。 - 复核楼梯间及开向屋面的门净宽是否满足计算要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁志林 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈瑞岳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州贵临公寓管理有限公司装修改造项目（原苏南智城商业中心项目）-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、原有办公改客房，增加轻质隔墙，局部增加卫生间，使用荷载增加，结构复核说明中应进行对比并明确结论。 2、屋顶在原有设备基础位置增加水箱，水箱荷载与设备荷载是否一致，应在复核说明中予以明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 裴德法 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冼静雯 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州贵临公寓管理有限公司装修改造项目（原苏南智城商业中心项目）-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 无 二 、违反强制性标准： 无 三 、其他意见： 1、校核一下8/D无障碍客房处自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆伟明 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郑国文 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州贵临公寓管理有限公司装修改造项目（原苏南智城商业中心项目）-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 无 二 、违反强制性标准： 1、无障碍客房内未设置求助按钮，不满足JGJ62-2014，第6.3.13条，且应按GB55025-2022，第4.2.3条将信号报至有人值班场所。 三 、其他意见： - ALLG2-WK1，导线相对断路器，规格偏小。 - 复核SY-3AL系统图与原设计的一致性，且非消防切除，配电系统图与火灾报警系统图不一致。 3、按GB55025-2022，第2.0.15条，明确相关弱电系统的考虑情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱伟泉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟惠仪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州贵临公寓管理有限公司装修改造项目（原苏南智城商业中心项目）-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、多联式空调机组的IPLV（C）值应满足GB50189-2015第4.2.17条要求 。 三 、其他意见： 1、消防专篇中排烟设计内容应与图纸一致，与本项目无关的内容应省去。 2、补充夏季空调逐时冷负荷及冬季空调热负荷计算书。 3、空调冷凝水水平干管始端应设扫除口，并标注坡度和坡向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李旺 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 黄昌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份