关于施工图设计审查意见的函

常州市星之悦健身有限公司：

你单位报送的常州市星之悦健身有限公司改造项目（原劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目2#（酒店办公楼）六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S459）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S459

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S459

| 项目名称 |  | 常州市星之悦健身有限公司改造项目（原劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目2#（酒店办公楼）六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道劳动东路939号 | 建设单位 |  | 常州市星之悦健身有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 986㎡ | 建筑层数 |  | 26层 |
|  | 建筑高度 | 113.25m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市星之悦健身有限公司改造项目（原劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目2#（酒店办公楼）六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、卫生间宜增设无障碍设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0 条 |  |  |  |

结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市星之悦健身有限公司改造项目（原劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目2#（酒店办公楼）六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结构复核书应明确改造后使用功能及使用荷载对比后给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曾红贵 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯俊福 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0 条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市星之悦健身有限公司改造项目（原劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目2#（酒店办公楼）六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施01 设计说明中复核自动喷水灭火系统火灾危险等级及喷水强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市星之悦健身有限公司改造项目（原劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目2#（酒店办公楼）六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 导线的产烟毒性、燃烧滴落物微粒等级要求不满足GB51348-2019，第13.9.1.1条。 - 应急照明蓄电池持续供电时间不满足GB51309-2018，第3.2.4.1条。 三 、其他意见： 1、复核是否影响未改造区域的火灾报警系统正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市星之悦健身有限公司改造项目（原劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目2#（酒店办公楼）六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施10 风管穿新风机房的防火隔墙处未按 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： 1、暖施03 复核确认本次改造设计不降低原设计其余区域（阴影区域）的消防要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份